附件一：

| 项目 | 数量 | 单位 | 服务要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动报警系统 | 1 | 项 | 1、每月检查火灾自动报警系统的火灾报警控制、联动控制盘、层显(或区域控制器) 、手动报警按钮等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）采用检查设备分期分批试验测试的工作情况以及, 试验手动报警按钮报警功能，检查数量不少于总数的30%。 （2）自动和手动试验相关消防联动控制设备的控制和显示功能。 |
| 自动喷淋灭火系统 | 1 | 项 | 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、喷头、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每月检查下列功能： （1）消防泵房工作环境及消防泵、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、喷头、储水设备等是否处于正常完好状态。 （2）启动喷淋泵,当喷淋泵为自动控制启动时,应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时,应同时试验主、备泵的切换功能。 （3）模拟喷淋动作试验,检查喷淋系统情况。 |
| 消火栓灭火系统 | 1 | 项 | 1、每月检查消防泵房工作环境及消防泵、电源控制柜、湿式报警阀、管网阀门、水泵接合器、储水设施等是否处于正常完好状态。 2、每月检查下列功能： （1）消防泵房工作环境及消防泵、电源控制柜、管网阀门、水泵接合器、室内外消火栓、储水设备等是否处于正常完好状态。 （2）启动消火栓泵,当消火栓泵为自动控制启动时，应模拟自动控制的条件进行启动。设备用泵时,应同时试验主、备泵的切换功能。 （3） 试验远距离启泵按钮启动消火栓泵,抽检数量不得不少于总数的30%。 |
| 防火分 隔系统 | 1 | 项 | 1、每月检查防火门有无影响门正常启闭的障碍物、门能否处于正常启闭状态、门的附件是否齐全完好。 2 、每季度检查下列功能： 试验自动方式启动防火门，抽检数量不少于总数的30%。 |
| 正压送风系统 | 1 | 项 | 每月检查送风机、电源控制机、送风口是否处于正常完好状态。 |
| 防排烟 系统 | 1 | 项 | 每月检查防排烟风机和电源控制柜是否处于正常完好状态。 |
| 消防通讯 广播系统 | 1 | 项 | 1、每月检查电话插孔、重要场所的对讲电话、播音设备、扬声器等是否处于正常完好状态。 2、每季度检查下列功能： （1）试验电话插孔和对讲电话的通话质量,抽检数量不少于总数的30%。 （2）试验选层广播。抽检数量不少于总数的30%。 （3）试验从背景音乐状态下强切至事故应急广播状态的功能。 |
| 应急照明 疏散指示 | 1 | 项 | 1、每月检查安全出口、疏散通道、重要场所的应急照明和疏散指示标志是否处于正常完好状态。 2、每季度试验应急照明和疏散指示灯的工作照度和疏散照度。抽检数量不少于总数的20%。 |
| 移动灭火 器材 | 1 | 项 | 1、每月检查灭火器种类、数量、设置位置、标志等是否符合要求。 2、每季度检查灭火器压力、重量、有效期等,必要时做喷射试验。抽检数量不少于总数的30%。 |

一、广电大楼消防系统维修保养费用3.8万元/年。

二、维保建筑面积25000平方米。